## Projekt
Projekt: | xXx

## AKTIV.XLS
Ermittlung der
maximalen
Jahres-Aktivitäts-Zufuhr
xXx
Therapie
| hoch | niedrig
Aktivität | 100 | 50 | mCi
| 3700000000 | 1850000000 | Bq
Liegezeit | 5 | 5 | Tage
Station
Patienten | 6 | 6
pro Jahr
| hoch | niedrig
Patienten | 438 | 438
Aktivität | 1620600000000 | 810300000000 | Bq
Gesamt/a
Patienten |  | 876
Aktivität |  | 2430900000000 | Bq | 2430.9
|  | 6660000000 | Bq/Tag
|  | 13202809.3494 | Bq/Liter

## ABWASSER
Ermittlung der
Abwassermengen
xXx
Sanitärobjekt | Abwasser | Nutzungs- |  | Abwasser- | Volumen
| Volumen | frequenz | Anzahl | Volumen | pro
| je Nutzung | pro Tag | Patienten | pro Tag | Patient
| l |  |  | Liter | Liter
Toilette
Therapie | 2 | 8 | 12 | 192 | 16
Steckbecken | 25 | 2 |  | 6 | 0.5
(Fäkalspüler)
Waschbecken | 0.6 | 6 |  | 43.2 | 3.6
2,5 l/min | 2 | 2 |  | 48 | 4
Duschen | 20 | 0.5 |  | 120 | 10
2,5 min; 6 l/min
Zw.Summe |  |  |  | 409.2 | 34.1 | 289.2
Toi. Diagnostik | 2 | 1 | 0 | 0
Fassungsvermögen
(Patienten)
Spülmaschine | 20 | 1.3333 | 9 | 26.6667 | 2.2222
Waschmaschine | 65 | 0.68571 | 2.5 | 44.5714 | 3.7143
Schmutzwasser | 20 | 1.2 | 10 | 24
Summe |  |  |  | 504.4381 | 42.0365 | 384.4381
(c) DAMP
|  |  | Pro Jahr | 184119.9048 | Liter
|  |  |  | 184.1199 | qm^2
|  |  |  | 33.6292 | Liter/h | (15 h; 7 bis 22 Uhr)
|  |  | Fliessgeschw. | 3 | m/s

## Tabelle1
Projekt xXx
Nuklearmedizin
Kombinierte Abklinganlage
Anlagenteil 1
Radio-jod
Zulauf
Abwasser [m^3/d] | 0.841 | 0.04205 | 0.04205 | amb | amb
Nuklide | J-131 | Y-90 | Sm-153 | Re-186 | Er-169
HWZ [d] | 8.04 | 2,67 d | 1,93 d | 3,78 d | 9,3 d
Grenzwert [Bq/m^3] | 7000 | 50000 | 200000 | 300000 | 300000
Aktivität [Bq/d] | 20700000000 | 185000000 | 150000000 | 75000000 | 18500000
[Bq/m^3] | 24613555291.3199 | 219976218.7872 | 178359096.3139 | 89179548.157 | 21997621.8787
Faktor | 3516222.1845 | 4399.5244 | 891.7955 | 297.2652 | 73.3254
Volumen
TANK | (Brutto) | (netto) |  | Füllzeit | Aktivität nach Füllzeit |  | Standzeit
| m^3 |  |  | d | Bq | Bq/m^3 | d
1 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
2 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
3 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
4 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
5 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
6 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
7 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
8 | 25 | 21.3 | 85% | 25.327 | 213000000000 | 10000000000 | 164.4 | (J-131)
|  | 170.4 |  | 202.6159 |  | erreicht: | 177.2889
[6 empty] | Sicherheit: | 12.8889 | Tage
Anlagenteil 2
Reserve (Radio-jod), PET, langlebige
Zulauf
Abwasser [m^3/d] | 0.841 |  |  |  |  | 0.04205 | amb
Nuklide | J-131 | C-11 | N-13 | O-15 | F-18 | P-32 | Sr-89
HWZ [d] | 8.04 | 20,48 min | 9,97 min | 2,04 min | 1,83 h | 14,29 d | 50,5 d
Grenzwert [Bq/m^3] | 7000 | 100000000 | - | - | 5000000 | 60000 | 50000
Aktivität [Bq/d] | 20700000000 | 13320000000 | 13320000000 | 133200000000 | 4800000000 | 185000000 | 150000000
[Bq/m^3] | 24613555291.3199 |  |  |  |  | 4399524375.7432
Faktor | 3516222.1845 |  |  |  |  | 73325.4063
Volumen
TANK | (Brutto) | (netto) |  | Füllzeit | Aktivität nach Füllzeit |  | Standzeit
| m^3 |  |  | d | Bq | Bq/m^3 | d
9 | 10 | 8.5 | 85% | je nach Einsatz
10 | 10 | 8.5 | 85% | je nach Einsatz

## ABKDIM.XLS
xXx | [11 empty] | xXx
Akt/a | 2430900000000 | Bq/a
Akt/d | 6660000000 | Bq/d |  | Zulauf | 0.50444 | m³/d
Nuklid | J-131 |  |  | Fgrad= | 85%
HWZ | 8.04 | d
Grenzwert | 7000 | Bq/m³
Waschwasser-Wiederverwendung: |  |  | nein |  |  |  |  | Abklingzeit [Tagen]: |  | 0
| Behälter |  |  | Anlagen | Behälter
dA | Füllzeit | Volumen |  | Volumen | Aktivität | Akt.Konz. | tmin | Anzahl | Ableit- | Ableit-
Bq | Tage | m³ | m³ | m³ | Bq | Bq/m³ | Tage | Stck | Faktor | Faktor
|  | (Netto) | (Brutto) | (Brutto)
10445320939.877 | 1.685 | 0.85 | 1 | 100 | 10445320939.877 | 12288612870.4435 | 166.7774 | 100 | 0.9964 | 1755516.1243 | 99.9752
9032982562.9861 | 3.3701 | 1.7 | 2 | 102 | 19478303502.8631 | 11457825589.9195 | 165.9655 | 51 | 0.80342 | 1636832.2271 | 50.2467
7811610045.5763 | 5.0551 | 2.55 | 3 | 102 | 27289913548.4394 | 10701926881.7409 | 165.1739 | 34 | 0.86775 | 1528846.6974 | 33.6745
6755382408.7064 | 6.7402 | 3.4 | 4 | 104 | 34045295957.1458 | 10013322340.337 | 164.4024 | 26 | 0.70213 | 1430474.62 | 25.3914
5841969993.5871 | 8.4252 | 4.25 | 5 | 105 | 39887265950.7329 | 9385239047.2313 | 163.651 | 21 | 0.65809 | 1340748.4353 | 20.424
5052062391.3143 | 10.1103 | 5.1 | 6 | 108 | 44939328342.0471 | 8811633008.2445 | 162.9195 | 18 | 0.46208 | 1258804.7155 | 17.1143
4368960202.4232 | 11.7953 | 5.95 | 7 | 105 | 49308288544.4703 | 8287107318.3984 | 162.2077 | 15 | 0.77701 | 1183872.4741 | 14.7519
3778221995.6693 | 13.4803 | 6.8 | 8 | 104 | 53086510540.1396 | 7806839785.3146 | 161.5152 | 13 | 0.97876 | 1115262.8265 | 12.9815
3267359002.4103 | 15.1654 | 7.65 | 9 | 108 | 56353869542.5499 | 7366518894.451 | 160.8418 | 12 | 0.5973 | 1052359.8421 | 11.6058
2825571092.1349 | 16.8504 | 8.5 | 10 | 110 | 59179440634.6848 | 6962287133.4923 | 160.1872 | 11 | 0.48819 | 994612.4476 | 10.5064
2443518447.4124 | 18.5355 | 9.35 | 11 | 110 | 61622959082.0971 | 6590690810.9195 | 159.5509 | 10 | 0.53439 | 941527.2587 | 9.6079
2113124111.2512 | 20.2205 | 10.2 | 12 | 108 | 63736083193.3483 | 6248635607.191 | 158.9327 | 9 | 0.78341 | 892662.2296 | 8.86
1827403232.5312 | 21.9056 | 11.05 | 13 | 117 | 65563486425.8795 | 5933347187.8624 | 158.3322 | 9 | 0.23269 | 847621.0268 | 8.2279
1580315399.5949 | 23.5906 | 11.9 | 14 | 112 | 67143801825.4745 | 5642336287.855 | 157.7489 | 8 | 0.52903 | 806048.0411 | 7.6869
1366636940.1884 | 25.2756 | 12.75 | 15 | 120 | 68510438765.6629 | 5373367746.3265 | 157.1823 | 8 | 0.18224 | 767623.9638 | 7.2187
1181850488.0521 | 26.9607 | 13.6 | 16 | 112 | 69692289253.715 | 5124433033.3614 | 156.6321 | 7 | 0.64246 | 732061.8619 | 6.8096
1022049481.4932 | 28.6457 | 14.45 | 17 | 119 | 70714338735.2082 | 4893725864.0283 | 156.0978 | 7 | 0.25662 | 699103.6949 | 6.4493
883855574.9486 | 30.3308 | 15.3 | 18 | 126 | 71598194310.1568 | 4679620543.1475 | 155.5789 | 7 | 0.10264 | 668517.2204 | 6.1294
764347217.5401 | 32.0158 | 16.15 | 19 | 114 | 72362541527.6969 | 4480652726.1732 | 155.0749 | 6 | 0.64958 | 640093.2466 | 5.8437
660997888.7052 | 33.7009 | 17 | 20 | 120 | 73023539416.402 | 4295502318.6119 | 154.5854 | 6 | 0.3012 | 613643.1884 | 5.587
571622685.1441 | 35.3859 | 17.85 | 21 | 126 | 73595162101.5462 | 4122978268.9942 | 154.1099 | 6 | 0.13983 | 588996.8956 | 5.3551
494332129.8824 | 37.071 | 18.7 | 22 | 132 | 74089494231.4285 | 3962005039.1138 | 153.648 | 6 | 0.06499 | 566000.7199 | 5.1447
427492226.9266 | 38.756 | 19.55 | 23 | 115 | 74516986458.3551 | 3811610560.5297 | 153.1991 | 5 | 0.85442 | 544515.7944 | 4.9529
369689917.0324 | 40.441 | 20.4 | 24 | 120 | 74886676375.3875 | 3670915508.5974 | 152.7628 | 5 | 0.46023 | 524416.5012 | 4.7774
319703204.2852 | 42.1261 | 21.25 | 25 | 125 | 75206379579.6727 | 3539123744.9258 | 152.3388 | 5 | 0.24816 | 505589.1064 | 4.6163
276475321.9419 | 43.8111 | 22.1 | 26 | 130 | 75482854901.6146 | 3415513796.4531 | 151.9264 | 5 | 0.13395 | 487930.5424 | 4.4678
239092391.3752 | 45.4962 | 22.95 | 27 | 135 | 75721947292.9898 | 3299431254.5965 | 151.5253 | 5 | 0.072369 | 471347.3221 | 4.3305
206764101.8085 | 47.1812 | 23.8 | 28 | 140 | 75928711394.7983 | 3190281991.3781 | 151.1351 | 5 | 0.039136 | 455754.5702 | 4.2033
178807002.3925 | 48.8663 | 24.65 | 29 | 145 | 76107518397.1908 | 3087526101.3059 | 150.7553 | 5 | 0.021184 | 441075.1573 | 4.0851
154630053.4037 | 50.5513 | 25.5 | 30 | 120 | 76262148450.5945 | 2990672488.2586 | 150.3857 | 4 | 0.89643 | 427238.9269 | 3.9749
133722131.1005 | 52.2363 | 26.35 | 31 | 124 | 76395870581.695 | 2899274025.8708 | 150.0256 | 4 | 0.56204 | 414182.0037 | 3.8721
115641222.0811 | 53.9214 | 27.2 | 32 | 128 | 76511511803.776 | 2812923228.08 | 149.6749 | 4 | 0.35266 | 401846.1754 | 3.7758
100005078.6982 | 55.6064 | 28.05 | 33 | 132 | 76611516882.4743 | 2731248373.7067 | 149.3331 | 4 | 0.22146 | 390178.3391 | 3.6855
86483137.9802 | 57.2915 | 28.9 | 34 | 136 | 76698000020.4545 | 2653910035.3098 | 149 | 4 | 0.13917 | 379130.005 | 3.6007
74789533.2144 | 58.9765 | 29.75 | 35 | 140 | 76772789553.6688 | 2580597968.1905 | 148.675 | 4 | 0.08752 | 368656.8526 | 3.5209
64677050.4523 | 60.6616 | 30.6 | 36 | 144 | 76837466604.1212 | 2511028320.3961 | 148.358 | 4 | 0.055077 | 358718.3315 | 3.4457
55931902.1717 | 62.3466 | 31.45 | 37 | 148 | 76893398506.2929 | 2444941128.9759 | 148.0487 | 4 | 0.034683 | 349277.3041 | 3.3746
48369207.604 | 64.0316 | 32.3 | 38 | 152 | 76941767713.8969 | 2382098071.6377 | 147.7466 | 4 | 0.021854 | 340299.7245 | 3.3074
41829084.1792 | 65.7167 | 33.15 | 39 | 156 | 76983596798.0761 | 2322280446.3975 | 147.4516 | 4 | 0.013779 | 331754.3495 | 3.2437
36173267.4555 | 67.4017 | 34 | 40 | 160 | 77019770065.5316 | 2265287354.8686 | 147.1634 | 4 | 0.0086926 | 323612.4793 | 3.1834
31282188.0775 | 69.0868 | 34.85 | 41 | 164 | 77051052253.6091 | 2210934067.5354 | 146.8817 | 4 | 0.005487 | 315847.7239 | 3.126
27052443.9663 | 70.7718 | 35.7 | 42 | 168 | 77078104697.5754 | 2159050551.7528 | 146.6063 | 4 | 0.0034653 | 308435.7931 | 3.0715
23394614.3006 | 72.4569 | 36.55 | 43 | 172 | 77101499311.876 | 2109480145.3318 | 146.3369 | 4 | 0.0021897 | 301354.3065 | 3.0196
20231369.0753 | 74.1419 | 37.4 | 44 | 132 | 77121730680.9513 | 2062078360.4532 | 146.0732 | 3 | 0.82648 | 294582.6229 | 2.9702
17495834.2721 | 75.8269 | 38.25 | 45 | 135 | 77139226515.2234 | 2016711804.3196 | 145.8152 | 3 | 0.60449 | 288101.6863 | 2.923
15130178.0782 | 77.512 | 39.1 | 46 | 138 | 77154356693.3016 | 1973257204.4323 | 145.5625 | 3 | 0.44233 | 281893.8863 | 2.8779
13084388.2674 | 79.197 | 39.95 | 47 | 141 | 77167441081.569 | 1931600527.6988 | 145.315 | 3 | 0.32382 | 275942.9325 | 2.8349
11315214.8936 | 80.8821 | 40.8 | 48 | 144 | 77178756296.4626 | 1891636183.7368 | 145.0725 | 3 | 0.23716 | 270233.7405 | 2.7936
9785255.9456 | 82.5671 | 41.65 | 49 | 147 | 77188541552.4082 | 1853266303.7793 | 144.8348 | 3 | 0.17376 | 264752.3291 | 2.7541
8462166.6332 | 84.2522 | 42.5 | 50 | 150 | 77197003719.0414 | 1816400087.5069 | 144.6018 | 3 | 0.12737 | 259485.7268 | 2.7163
7317975.5876 | 85.9372 | 43.35 | 51 | 153 | 77204321694.629 | 1780953210.9488 | 144.3732 | 3 | 0.093392 | 254421.8873 | 2.68
6328493.5197 | 87.6222 | 44.2 | 52 | 156 | 77210650188.1487 | 1746847289.3246 | 144.1489 | 3 | 0.068507 | 249549.6128 | 2.6451
5472801.8356 | 89.3073 | 45.05 | 53 | 159 | 77216122989.9843 | 1714009389.3448 | 143.9288 | 3 | 0.05027 | 244858.4842 | 2.6116
4732810.3978 | 90.9923 | 45.9 | 54 | 162 | 77220855800.3821 | 1682371586.065 | 143.7127 | 3 | 0.036901 | 240338.798 | 2.5794
4092875.0818 | 92.6774 | 46.75 | 55 | 165 | 77224948675.4639 | 1651870559.903 | 143.5004 | 3 | 0.027096 | 235981.5086 | 2.5484
3539467.0455 | 94.3624 | 47.6 | 56 | 168 | 77228488142.5095 | 1622447229.8847 | 143.292 | 3 | 0.019903 | 231778.1757 | 2.5185
3060886.7156 | 96.0475 | 48.45 | 57 | 171 | 77231549029.225 | 1594046419.5918 | 143.0871 | 3 | 0.014624 | 227720.9171 | 2.4898
(c) DAMP
ln(2)/HWZ= | -0.086212
dt= | 1.685 | dV= |  | 0.85
(c) DAMP

## ABLUFT
Abschätzung der Abluftkonzentration
bei therapeutischer Anwendung
radioaktiver Stoffe
xXx
Nuklid: | J-131
Grenzwert: | 1 | Bq/m³ |  |  |  | Aufenthalt
[Tage]
[6 empty] | 5 | 10
Ausscheidungsrate
|  |  |  | Luftwechsel |  | 0.05% | 0.05%
Zimmer | Fläche | Höhe | Volumen | Rate | Volumen | HochTher | niedrigTher
| m2 | m | m³ |  | m³/h | mCi | mCi
1 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 400 | 0
2 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 400 | 0
3 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 400 | 0
4 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 400 | 0
5 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 0 | 200
6 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 0 | 200
7 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 0 | 200
8 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 0 | 200
9 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 0 | 200
10 | 21.42 | 3 | 64.26 | 8 | 514.08 | 0 | 200
Gesamt: | 214.2 |  | 642.6 |  | 5140.8 | 1600 | 1200 | mCi
[6 empty] | 59200000000 | 44400000000 | Bq
|  |  |  | abgeatmet: |  | 29600000 | 22200000 | Bq
[6 empty] | 246666.6667 | 92500 | Bq/h
sonstige Abluft-Volumina (inaktiv)
Luftwechsel
| Fläche | Höhe | Volumen | Rate | Volumen
| m2 | m | m³ |  | m³/h
Station | 302.17 | 3 | 906.51 | 8 | 7252.08
ABKLNG | 279.13 | 4 | 1116.52 | 8 | 8932.16
Gesamt: | 795.5 |  | 2665.63 |  | 21325.04
Tankvolumen |  |  | 220 | 8 | -1760
| Luftwechsel pro Stunde: |  |  |  | 19565.04 | m³/h
| Aktivitätskonzentration (resultierend): |  |  |  | 17.3353 | Bq/m³
o,05 % für j-131 nach A.Kaul; ISH-Bericht 31; 1983
bezogen auf eine 100 mCi-Therapie

## Tabelle2
Altersabhängige Werte der Schilddrüsenmasse, der
effektiven Halbwertszeit und des Verteilungsfaktors
von J-123 und J-131 in der Schilddrüse für die Bundesrepublik Deutschland
"Dosimetrie in der Nuklearmedizinischen Diagnostik
und Therapie sowie beim beruflichen Umgang
mit offenen radioaktiven Stoffen"
A.Kaul; K.Henrichs; H.D.Roedler
1984-03-01
Alter | SD-Masse | effektive HWZ [h] |  | effektive HWZ [d] |  | Alpha sd
[a] | [g] | J-123 | J-131 | J-123 | J-131
0 | 4.9 | 12.8 | 122 | 0.53333 | 5.0833 | 0.7 | (1-3 d alt)
0 | 3.2 | 12.8 | 122 | 0.53333 | 5.0833 | 0.53
0.5 | 3.2 | 13 | 144 | 0.54167 | 6 | 0.53
1 | 3.6 | 13 | 146 | 0.54167 | 6.0833 | 0.53
3 | 5.2 | 13.1 | 151 | 0.54583 | 6.2917 | 0.53
5 | 6.7 | 13.1 | 151 | 0.54583 | 6.2917 | 0.53
10 | 13 | 13.1 | 163 | 0.54583 | 6.7917 | 0.53
15 | 20 | 13.2 | 166 | 0.55 | 6.9167 | 0.53
Erwachsener | 44 | 13.2 | 182 | 0.55 | 7.5833 | 0.53